LG 화학 1동 자동창고

알람코드 정의서

PLC 알람 리스트 → ECS 에러코드 마스터(EQP_ECD_MST)

ECS Renewal   |   작성일 2026-09-21   |   Ver 2.0

# 문서 이력

| 버전 | 일자 | 작성 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-17 | LGLS ECS Renewal | 최초 작성 - PLC 담당 알람 리스트(260917) 적용 |
| 2.0 | 2026-09-21 | LGLS ECS Renewal | 최종판 - 현장 기본 시험 완료 기준 전면 갱신 (미사용 설정·기능 정리, PLC 알람 리스트, C/V#2 통로 사용권) |

# 1. 개요

PLC 담당이 정리한 1동 자동창고 알람 리스트(2026-09-17)를 ECS 에러코드 마스터(EQP_ECD_MST)에 넣고, 설비 통신·스케줄러·상위 통신·운전 화면이 이 코드표를 쓰도록 맞췄다.

| 구분 | PLC | 주소 | 코드 | EQP_TYP | 건수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 크레인 지상반 (5대 공통) | 지상반_1 ~ 5 | M01111 ~ M01193 | 11 ~ 93 | SC_LGLS | 39 |
| 크레인 스테이션 C/V 과부하 | 지상반_1 ~ 5 | P00048 ~ P0004B | 101 ~ 118 | SC_LGLS | 18 |
| 메인 C/V 모터 과부하 | 메인 PLC | M5501 ~ M550D | 119 ~ 131 (= C/V 번호) | CV | 13 |
| RGV | 메인 PLC | M5601 ~ M560F | 12 ~ 91 | RTV | 15 |

코드는 DB 에 4자리 0 채움 문자열로 저장한다 (예: 73 → '0073'). SC_LGLS 에는 정상 코드 '0000' 도 넣었다(총 58건).

# 2. 코드가 흐르는 길

| 단계 | 프로그램 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| ① 발생 | PLC | 크레인 : 알람코드 워드(ALARM_SET_CODE, D0161+10k)에 코드. 메인 C/V·RGV : 알람 비트 |
| ② 판독 | 설비 통신 (WCS_TASK_CV) | 크레인·RGV : VehThread 가 코드 워드를 읽어 SC_DATA_LGLS / RTV_DATA_LGLS.ERR_CODE_RD 에 기록. RGV 는 워드가 0 인데 알람 비트(M5601~)가 켜져 있으면 그 비트의 코드를 쓴다. 메인 C/V : CvThread.CvMainAlarmBits 가 M550x 워드를 사이클마다 읽어 CV_DATA.ERROR_CODE('0119'~) 기록, 꺼지면 '0' |
| ③ 이력 | 설비 통신 | 새 에러마다 EQP_ERR_HIS 적재 (EQP_TYP = SC_LGLS / RTV / CV) |
| ④ 상위 보고 | 상위 통신 (WCS_TASK_HOST) | HOST_ERR_SEND_YN='N' 인 설비를 E 전문으로 보고. 코드는 설비 원본값 그대로. 크레인 ErrorKind : 73·74 → 1(이중입고), 75 → 3(공출고), 그 밖 0(기계적 에러) |
| ⑤ 화면 | 운전 화면 (Ecs.exe) | 크레인·RGV 상태창에 "코드 + 문구", 설비에러이력 창은 코드표 조인으로 문구 표시 |
| ⑥ 작업 | 스케줄러 (IO_TASK) | 이중입고·공출고 코드일 때만 재지정 지시를 허용 (그 밖 에러는 지시 보류) |

# 3. 설정

프로그램 기본값이 아래 값이라 키가 없어도 같게 동작한다. 종전 SFA 코드표로 되돌릴 때만 바꾼다.

| 프로그램 | 파일 [섹션] | 키 | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설비 통신 | WCS_DB.INI [CNF] | SC_ERR_TYP | SC_LGLS | 크레인 이력의 코드표 구분 |
| 설비 통신 | WCS_DB.INI [CNF] | RTV_ERR_TYP | RTV | RGV 이력의 코드표 구분 |
| 설비 통신 | WCS_DB.INI [CNF] | MAIN_ALM_BITS | 1 | 메인 C/V·RGV 알람 비트 읽기 (0 = 안 읽음) |
| 설비 통신 | PlcAddressMap.xml | <Global name="MainAlarm"> | CvOverloadWord=8800 RgvAlarmWord=8960 | 비트 0 의 절대주소 (M5500 / M5600) |
| 상위 통신 | EcsComA.ini [Host] | ScErrCodeType | SC_LGLS | E 보고 시 코드표 |
| 상위 통신 | EcsComA.ini [Host] | ScDualCodes / ScEmptyCodes | 73,74 / 75 | ErrorKind 1 / 3 판정 |
| 상위 통신 | EcsComA.ini [Host] | ScInFailCodes / ScOutFailCodes | (비움) | ErrorKind 2 / 4 판정 - 알람 리스트에 해당 코드 없음 |
| 스케줄러 | ENV_IOSCH.INI [CNF] | SC_DUAL_CODES / SC_EMPTY_CODES | 73,74 / 75 | 재지정 지시 허용 코드 |
| 운전 화면 | Ecs.ini [SC_ERR] | ERR_TYP / DUAL_CODES / EMPTY_CODES | SC_LGLS / 73,74 / 75 | 상태창 문구, 에러해제·삭제 확인창 |

# 4. 크레인 지상반 코드 (EQP_TYP = SC_LGLS)

11~93 은 5대 공통(각 지상반 PLC 의 같은 주소), 101~118 은 호기별 스테이션 C/V 과부하다.

| 코드 | 내용 | English | PLC 주소 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0011 | 승강 인버터 이상 | HOIST INVERTER ERROR | M01111 |
| 0012 | 주행 인버터 이상 | TRAVEL INVERTER ERROR | M01112 |
| 0013 | 승강 EOCR TRIP | HOIST EOCR TRIP | M01113 |
| 0014 | 주행 EOCR TRIP | TRAVEL EOCR TRIP | M01114 |
| 0015 | 포크 EOCR TRIP | FORK EOCR TRIP | M01115 |
| 0016 | 승강 NFB TRIP | HOIST NFB TRIP | M01116 |
| 0017 | 주행 NFB TRIP | TRAVEL NFB TRIP | M01117 |
| 0018 | 승강 LOAD_LIMITTER 동작 | HOIST LOAD LIMITER ACTIVE | M01118 |
| 0021 | 전진 방향 와이어 늘어짐 및 끊어짐 | WIRE SLACK/BREAK (FORWARD) | M01121 |
| 0022 | 후진 방향 와이어 늘어짐 및 끊어짐 | WIRE SLACK/BREAK (BACKWARD) | M01122 |
| 0031 | 승강 한계점 에러 | HOIST UPPER LIMIT ERROR | M01131 |
| 0032 | 하강 한계점 에러 | HOIST LOWER LIMIT ERROR | M01132 |
| 0033 | 주행전진 한계점 에러 | TRAVEL FORWARD LIMIT ERROR | M01133 |
| 0034 | 주행후진 한계점 에러 | TRAVEL BACKWARD LIMIT ERROR | M01134 |
| 0036 | 자동모드에서 수동동작 에러 | MANUAL OPERATION IN AUTO MODE | M01136 |
| 0041 | 승강 카운터 이상 | HOIST COUNTER ERROR | M01141 |
| 0042 | 주행 카운터 이상 | TRAVEL COUNTER ERROR | M01142 |
| 0043 | 포크중심 밀림 | FORK CENTER SLIP | M01143 |
| 0044 | 승강 밀림 | HOIST SLIP | M01144 |
| 0045 | 주행 밀림 | TRAVEL SLIP | M01145 |
| 0051 | 승강 시간초과 | HOIST UP TIMEOVER | M01151 |
| 0052 | 하강 시간초과 | HOIST DOWN TIMEOVER | M01152 |
| 0053 | 주행 전진 시간초과 | TRAVEL FORWARD TIMEOVER | M01153 |
| 0054 | 주행 후진 시간초과 | TRAVEL BACKWARD TIMEOVER | M01154 |
| 0055 | 포크 시간초과 | FORK TIMEOVER | M01155 |
| 0056 | 동작 시간초과 | OPERATION TIMEOVER | M01156 |
| 0061 | 우측 화물이탈 이상 | LOAD OVERHANG (RIGHT) | M01161 |
| 0062 | 좌측 화물이탈 이상 | LOAD OVERHANG (LEFT) | M01162 |
| 0063 | 사이즈 이상 | LOAD SIZE ERROR | M01163 |
| 0071 | 입고대에서 로딩 후 화물 없음 | NO LOAD AFTER PICK-UP AT STATION | M01171 |
| 0072 | 언로딩후 화물 있음 | LOAD REMAINS AFTER UNLOADING | M01172 |
| 0073 | 좌측 렉 이중입고 | DOUBLE STORAGE (LEFT RACK) | M01174 |
| 0074 | 우측 렉 이중입고 | DOUBLE STORAGE (RIGHT RACK) | M01173 |
| 0075 | 공출고 에러 | EMPTY RETRIEVAL | M01175 |
| 0081 | 기상반 비상정지 | EMERGENCY STOP (ON-BOARD PANEL) | M01181 |
| 0082 | 지상반 비상정지 | EMERGENCY STOP (GROUND PANEL) | M01182 |
| 0091 | 주행 번지목적 데이터 이상 | TRAVEL (BAY) DESTINATION DATA ERROR | M01191 |
| 0092 | 승강 번지목적 데이터 이상 | HOIST (LEVEL) DESTINATION DATA ERROR | M01192 |
| 0093 | 열 목적 데이터 이상 | ROW (BANK) DESTINATION DATA ERROR | M01193 |
| 0101 | CV101 모터 과부하 | CV101 MOTOR OVERLOAD | 지상반1 P00048 |
| 0102 | CV102 모터 과부하 | CV102 MOTOR OVERLOAD | 지상반1 P00049 |
| 0103 | CV103 모터 과부하 | CV103 MOTOR OVERLOAD | 지상반2 P00048 |
| 0104 | CV104 모터 과부하 | CV104 MOTOR OVERLOAD | 지상반2 P00049 |
| 0105 | CV105 모터 과부하 | CV105 MOTOR OVERLOAD | 지상반2 P0004A |
| 0106 | CV106 모터 과부하 | CV106 MOTOR OVERLOAD | 지상반2 P0004B |
| 0107 | CV107 모터 과부하 | CV107 MOTOR OVERLOAD | 지상반3 P00048 |
| 0108 | CV108 모터 과부하 | CV108 MOTOR OVERLOAD | 지상반3 P00049 |
| 0109 | CV109 모터 과부하 | CV109 MOTOR OVERLOAD | 지상반3 P0004A |
| 0110 | CV110 모터 과부하 | CV110 MOTOR OVERLOAD | 지상반3 P0004B |
| 0111 | CV111 모터 과부하 | CV111 MOTOR OVERLOAD | 지상반4 P00048 |
| 0112 | CV112 모터 과부하 | CV112 MOTOR OVERLOAD | 지상반4 P00049 |
| 0113 | CV113 모터 과부하 | CV113 MOTOR OVERLOAD | 지상반4 P0004A |
| 0114 | CV114 모터 과부하 | CV114 MOTOR OVERLOAD | 지상반4 P0004B |
| 0115 | CV115 모터 과부하 | CV115 MOTOR OVERLOAD | 지상반5 P00048 |
| 0116 | CV116 모터 과부하 | CV116 MOTOR OVERLOAD | 지상반5 P00049 |
| 0117 | CV117 모터 과부하 | CV117 MOTOR OVERLOAD | 지상반5 P0004A |
| 0118 | CV118 모터 과부하 | CV118 MOTOR OVERLOAD | 지상반5 P0004B |

# 5. 메인 C/V 모터 과부하 (EQP_TYP = CV)

비트 번호 1~D 가 C/V 119~131 에 차례로 대응한다. 코드 = C/V 번호, CV_DATA 의 해당 MC_NO 행에 기록한다.

| 코드 | 내용 | English | PLC 주소 | CV_DATA.MC_NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0119 | CV119 모터 과부하 | CV119 MOTOR OVERLOAD | M5501 | 119 |
| 0120 | CV120 모터 과부하 | CV120 MOTOR OVERLOAD | M5502 | 120 |
| 0121 | CV121 모터 과부하 | CV121 MOTOR OVERLOAD | M5503 | 121 |
| 0122 | CV122 모터 과부하 | CV122 MOTOR OVERLOAD | M5504 | 122 |
| 0123 | CV123 모터 과부하 | CV123 MOTOR OVERLOAD | M5505 | 123 |
| 0124 | CV124 모터 과부하 | CV124 MOTOR OVERLOAD | M5506 | 124 |
| 0125 | CV125 모터 과부하 | CV125 MOTOR OVERLOAD | M5507 | 125 |
| 0126 | CV126 모터 과부하 | CV126 MOTOR OVERLOAD | M5508 | 126 |
| 0127 | CV127 모터 과부하 | CV127 MOTOR OVERLOAD | M5509 | 127 |
| 0128 | CV128 모터 과부하 | CV128 MOTOR OVERLOAD | M550A | 128 |
| 0129 | CV129 모터 과부하 | CV129 MOTOR OVERLOAD | M550B | 129 |
| 0130 | CV130 모터 과부하 | CV130 MOTOR OVERLOAD | M550C | 130 |
| 0131 | CV131 모터 과부하 | CV131 MOTOR OVERLOAD | M550D | 131 |

# 6. RGV (EQP_TYP = RTV)

기존 RTV 코드(0301~1101, 대차 제조사 코드)와 번호가 겹치지 않는다.

| 코드 | 내용 | English | PLC 주소 (비트) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0012 | RGV 주행용 인버터 이상 | RGV TRAVEL INVERTER ERROR | M5601 |
| 0014 | RGV 주행용 EOCR_TRIP | RGV TRAVEL EOCR TRIP | M5602 |
| 0015 | RGV 콘베어 EOCR_TRIP | RGV CONVEYOR EOCR TRIP | M5603 |
| 0033 | RGV 전진 한계점 | RGV FORWARD LIMIT | M5604 |
| 0034 | RGV 후진 한계점 | RGV BACKWARD LIMIT | M5605 |
| 0042 | RGV 주행 COUNT MISS | RGV TRAVEL COUNT MISS | M5606 |
| 0045 | RGV 주행 밀림 | RGV TRAVEL SLIP | M5607 |
| 0053 | RGV 주행 전진 시간초과 | RGV TRAVEL FORWARD TIMEOVER | M5608 |
| 0054 | RGV 주행 후진 시간초과 | RGV TRAVEL BACKWARD TIMEOVER | M5609 |
| 0055 | RGV 콘베어 시간초과 | RGV CONVEYOR TIMEOVER | M560A |
| 0061 | RGV 콘베어 우측 화물이탈 | RGV CONVEYOR LOAD OVERHANG (RIGHT) | M560B |
| 0062 | RGV 콘베어 좌측 화물이탈 | RGV CONVEYOR LOAD OVERHANG (LEFT) | M560C |
| 0081 | 제어반 비상정지 | EMERGENCY STOP (CONTROL PANEL) | M560D |
| 0082 | OP-8 비상정지 | EMERGENCY STOP (OP-8) | M560E |
| 0091 | RGV 번지 목적 DATA이상 | RGV DESTINATION DATA ERROR | M560F |

# 7. DB 적용

같은 폴더 SQL\260917_알람리스트_EQP_ECD_MST.sql 을 SSMS 에서 열어 실행한다(F5). 여러 번 실행해도 된다. 실행 후 운전 화면을 다시 띄운다(에러코드 마스터는 기동할 때 읽는다).

sqlcmd -S <서버> -d LGLS_MCS_IO -U <ID> -P <PW> -f 65001 -i 260917_알람리스트_EQP_ECD_MST.sql

확인 : SC_LGLS 58건 / CV 13건(0119~0131) / RTV 15건

# 8. 원본 리스트와 다르게 넣은 부분 · 확인 요청

| 항목 | 원본 | 적용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지상반_1 코드 102 | "102 : CV101 모터 과부하" | CV102 모터 과부하 | 번호로 보아 CV102 오기로 판단 - PLC 담당 확인 요청 |
| RGV 33 / 34 | "33 : 33 RGV 전진 한계점" | RGV 전진 한계점 | 문구 앞 "33" 중복 표기 제거 |
| 크레인 73 / 74 주소 | 73 = M01174, 74 = M01173 | 원본 주소 그대로 기재 | 다른 코드와 달리 주소 순서가 뒤바뀌어 있음 - PLC 담당 확인 요청 |
| 지상반 비트의 전달 | 지상반_1~5 가 같은 주소(M01111 등) | 크레인 코드 워드(D0161+10k)로 받는다고 전제 | ECS 는 메인 PLC 한 곳에만 접속한다. 지상반 비트를 직접 읽으려면 호기별 접속이 필요 - PLC 담당 확인 요청 |
| P 디바이스 (P00048~) | 지상반 입력 비트 | 코드 101~118 로만 사용 | ECS 통신부는 M/D/R 만 읽는다 |
| 입고장애·출고장애 코드 | 리스트에 없음 | ErrorKind 2 / 4 판정 코드 비움 | 종전 SFA 코드표는 56 / 57 |
| 메인 C/V 과부하의 상위 보고 | - | E 전문 DeviceClass 2, 장치번호 119~131 | WMS 가 이 번호를 아는지 협의 필요 |