## Slide 1
프로젝트 |  | LG 생명과학 물류창고
시스템 |  | ECS
방법론 단계 | Stage | 분석
 | Step | 
 | Task | 
문서번호 |  | ECS-분석-PLC사양및시나리오_LG생명과학
작성자 |  | 윤선화
버전 |  | 1.2
작성일자 |  | 2009.10.20
PLC 사양 및 시나리오
승 인 서 명 | 작성자 | QA | PM | 고객

## Slide 2
버전 | 변경일 | 변경 내용 | 작성자
0.1 | 2009.10.10 | 최초 작성 | 윤선화
1.0 | 2026.07.08 | * 운영 소스코드 대조 검증에 따른 오류 수정 * 운영 DB(TB_OBSERVABLE) 전수 대조 — PLC 주소를 실제 B/W/R 디바이스 주소로 전면 수정 * 소스 구현현황 대조 — 수정분 적색 표기, 미구현/부분구현 사항 주석 추가 * 원문 취소선 병기 표기 | ECS
1.1 | 2026.07.09 | 논리 주소(B/W/R)와 실제 XGT 전송(%MX/%DB) 매핑 규칙 부록 추가 | ECS
1.2 | 2026.07.27 | C/V#15 피킹존 입고(#30→#32→#31) 시나리오 신규 추가 (Backup 소스 분석 기반) | ECS
1.3 | 2026.08.19 | * 입출고대 → S/C #1 입고작업 시나리오를 시작~끝(C/V#11 → RGV → 통로 C/V#2 → S/C#1 → 랙)까지 한 장(章)으로 구성 — 기존 슬라이드(8·9 / 18·19 / 16·17)를 연장·복제 * PLC 조사본(260818) 대조 결과 반영 : Alarm Set Code 구표기 D0101→D0161 정정, Ack 표기 M048.3→M096.3 정정 * 원 표기(D0310/D0210/D0160 등)가 구 ECS 소스·운영DB와 일치함을 확인 — 취소선 해제 * C/V#11 입고 방향값 '1'→'0' 정정(입고=0), RGV 명령영역 D0530→D0370 정정 | ECS
개정 이력

## Slide 3
물류 창고 Layout
입고 C/V
범례
출고 C/V
Conveyor
Hi-Rack
Stacker Crane
RGV
4
3
6
5
8
7
10
9
12
11
14
13
16
15
18
17
20
19
22
21
25
26
23
24
27
31
1
2
3
4
5
1
2
S/C #1
S/C #2
S/C #3
S/C #4
S/C #5
RGV #1
C/V #1
C/V #2
C/V #3
C/V #4
C/V #6
C/V #5
C/V #7
C/V #8
C/V #9
C/V #10
C/V #11
C/V #12
C/V #13
C/V #14
C/V #15
28
29
30
실온창고 :
6 * 10 *14
냉동창고 :
4 * 10 *14

## Slide 4
PLC 시스템 구성도
S/C #1
S/C #2
S/C #3
S/C #4
S/C #5
Master PLC
(C/V PlC)
ECS PC
ETHERNET(사설망)
WMS
ETHERNET(사설망)

## Slide 5
Command Sequence (Common Rule)
Status Bit
Status Word
M- PLC
Event Trigger
Event Set
Event Reset
Status Bit Read
Status Word Read
ECS
Event Handler
Event Ack SET
Event Check
* Reseted By PLC
When Event Reset
EVENT
PLC
Status Bit/Word
Read
EVENT ACK
ECS
Reseted
By PLC

## Slide 6
Command Sequence (Command Set/Reset)
Cmd Bit Write
Cmd Word Write
Command Trigger
Cmd Strobe Set
Command Handler
Cmd Bit
Cmd Word
Cmd Check
Cmd Strobe Reset
Cmd Enable
M-PLC
ECS
Command Enable
Start/End
PLC
Command Bit/Word
Write
Command Strobe
ECS
Enable Check
Cmd Start
* Reseted By PLC
When Cmd Start
Reseted
By PLC

## Slide 7
반송 시나리오 (Alarm Report)
EQP
ECS
Alarm Set Report
M049.2 %MX786 ON
Set Alarm Code
Alarm Set Report Ack
Alarm Set Report
Alarm Set Report Ack
M049.2 %MX786 OFF
M096.3 %MX1539 ON
M096.3 %MX1539 OFF
EQP
ECS
Alarm Reset Report
M049.3 %MX787 ON
Reset Alarm Code
Alarm Reset Report Ack
Alarm reset Report
Alarm reset Report Ack
M049.3 %MX787 OFF
M096.4 %MX1540 ON
M096.4 %MX1540 OFF
Name | Address | Format | Description
Set Alarm code | D0161 → %DW257(%DB514) | Integer | S/C #1 기준 / S/C #2~5 : D0171 · D0181 · D0191 · D0201 → %DW273 · 289 · 305 · 321
< Set Alarm Code >
Name | Address | Format | Description
Reset Alarm code | D0162 → %DW258(%DB516) | Integer | S/C #1 기준 / S/C #2~5 : D0172 · D0182 · D0192 · D0202 → %DW274 · 290 · 306 · 322
< Reset Alarm Code >
Ex) S/C #1 Alarm 보고
M049.2 → %MX786 {(49 X 16) + 2 =786}
M049.2 → %MX786 (784 + 2 =786)
※ 검정 = PLC 조사본(260818) 표기 / 파랑 = 운영DB 대조로 확인한 실제 전송 주소
※ Set Alarm Code 원문 'D0101'(W0101 16진표기를 D로 오기) → D0161 정정

## Slide 8
반송 시나리오 (입고 : C/V # 11 )
EQP
ECS
입고대에 Pallet 적재 됨. #22
22
21
C/V #11
Pallet Exist #22
M037.1 %MX593 ON
M036.4 %MX580 ON
Load Complete#2
M090.4 %MX1444 ON
Load Complete Ack#2
M090.4 %MX1444 OFF
Load Complete Ack#2
M036.4 %MX580 OFF
Load Complete#2
ECS는 WMS에서 반송정보를 받아 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
JOB NO (R0102~R0103 %RB204~%RB206)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#21로 Conveyor move
Direction Mode Check(D0310 → %DW490(%DB980))
* 입고 0, 출고 1
* 0이 아닐 경우 변경
D0310 → %DW490(%DB980) “0”
#21 Pallet 도착
Pallet Exist #21
M037.0 %MX592 ON
Pallet Exist #22
M037.1 %MX593 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#22 영역에서 #21영역으로
JOB NO(R0100~R0101 %RB200~%RB202)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
Direction 모드 변경은 관련 방향 Job이 없을 경우만 일어나야 함.
Direction 방향 반대일 경우 대기
* 앞에 C/V가 exist Off하고 뒤에 On 사이의 갭 ?
※ V1.0 구현확인: ① 방향 전환 시 반대방향 Job 유무 확인 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) ② ECS 판독주기 1초(문서 0.5초와 불일치)

## Slide 9
반송 시나리오 (입고 : C/V # 11 )
EQP
ECS
22
21
C/V #11
●
●
●
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV가 도착하여 Load 완료
M036.1 %MX577 ON
Unload Complete#1
M090.1 %MX1441 ON
Unload Complete Ack#1
M090.1 %MX1441 OFF
Unload Complete Ack#1
Pallet Exist #21
M037.0 %MX592 OFF
M036.6 %MX582 OFF
W.O
M036.1 %MX577 OFF
Unload Complete#1
JOB NO (R0100~R0101 %RB200~%RB202)
M036.6 %MX582 ON
W.O
최종 Unload 시점에 R 영역 Data 삭제는 누가 하는가?
 Tracking 영역 삭제는 PLC쪽에서 처리해주면 됨.
※ V1.0 구현확인: ECS는 Complete OFF 수신 시 Ack OFF 처리 없음 — Ack 리셋은 PLC 래더 담당 전제 (Conveyor.cs OnUnload/LoadComplete)

## Slide 10
반송 시나리오 (출고 : C/V # 11 )
EQP
ECS
22
21
C/V #11
●
●
●
RGV 도착 #21에 Unload 완료
Pallet Exist #21
M037.0 %MX592 ON
M036.2 %MX578 ON
Load Complete#1
M090.2 %MX1442 ON
Load Complete Ack#1
M090.2 %MX1442 OFF
Load Complete Ack#1
M036.2 %MX578 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0310 → %DW490(%DB980))
* 입고 0, 출고 1
* 1이 아닐 경우 변경
D0310 → %DW490(%DB980) “1”
JOB NO (R0100~R0101 %RB200~%RB202)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#22로 Conveyor move
#22 Pallet 도착
Pallet Exist #22
M037.1 %MX593 ON
Pallet Exist #21
M037.0 %MX592 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#21 영역에서 #22영역으로
JOB NO(R0102~R0103 %RB204~%RB206)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
※ V1.0 구현확인: 방향 전환 가드 미구현 — 입고 이송 중에도 출고 명령 발행 시 %DW490(D0310)가 즉시 '1'로 전환됨 (ECSDispatcher.cs 1302~1310행)

## Slide 11
반송 시나리오 (출고 : C/V # 11 )
EQP
ECS
22
21
C/V #11
●
●
●
작업자 Unload 실시 완료
M036.3 %MX579 ON
Unload Complete#2
M090.3 %MX1443 ON
Unload Complete Ack#2
M090.3 %MX1443 OFF
Unload Complete Ack#2
M036.3 %MX579 OFF
Unload Complete#2

## Slide 12
반송 시나리오 (출고 : C/V # 14 피킹존 출고(동시에 입고 C/V 존재함))
EQP
ECS
●
●
●
RGV 도착 #27에 Unload 완료
Pallet Exist #27
M043.0 %MX688 ON
M042.2 %MX674 ON
Load Complete#1
M093.2 %MX1490 ON
Load Complete Ack#1
M093.2 %MX1490 OFF
Load Complete Ack#1
M042.2 %MX674 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
JOB NO (R0130~R0131 %RB260~%RB262)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#27로 #28로 Conveyor move
#28 Pallet 도착
Pallet Exist #28
M043.1 %MX689 ON
Pallet Exist #27
M043.0 %MX688 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#27 영역에서 #28영역으로
JOB NO(R0132~R0133 %RB264~%RB266)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
27
28
C/V #14
31
30
29
C/V #15
※ V1.0 구현확인: ECS 판독주기 1초(문서 0.5초와 불일치) — PLC측 Data Move 원자성에 전적으로 의존

## Slide 13
반송 시나리오 (출고 : C/V # 14 피킹존 출고(동시에 입고 C/V 존재함))
EQP
ECS
●
●
●
M042.3 %MX675 ON
Unload Complete#2
M093.3 %MX1491 ON
Unload Complete Ack#2
M042.9 %MX681 OFF
Unload Request #2 Ack
M093.5 %MX1493 OFF
Unload Request #2
27
28
C/V #14
31
32
29
C/V #15
M042.6 %MX678 ON
W.O
#29 영역도 반복 진행
JOB NO (R0134~R0135 %RB268~%RB270)
Unload Request #2
Unload Request #2 Ack
M042.9 %MX681 ON
M093.5 %MX1493 ON
M093.3 %MX1491 OFF
Unload Complete Ack#2
M042.3 %MX675 OFF
Unload Complete#2
M042.6 %MX678 OFF
W.O
Pallet Exist #29
M043.2 %MX690 ON
Pallet Exist #30
M045.2 %MX722 ON
Pallet Exist #29
M043.2 %MX690 OFF
※ 출고 영역 #29 bit만 지움
30
※ V1.0 구현확인: Unload Request #2(B05D5)를 ECS가 발행하는 코드 없음 — Ack 핸들러는 시뮬레이터 전용 스텁(Conveyor.cs OnUnloadRequestAck02, 주석 '삭제해야할 소스'). 실기에서는 PLC 자율 진행으로 추정

## Slide 14
반송 시나리오 (입고 : C/V # 15 피킹존 입고(동시에 출고 C/V 존재함))
EQP
ECS
●
●
●
피킹존 #30에 파렛트 투입 완료
Pallet Exist #30
M045.2 %MX722 ON
M044.2 %MX706 ON
Load Complete#1
M094.2 %MX1506 ON
Load Complete Ack#1
M094.2 %MX1506 OFF
Load Complete Ack#1
M044.2 %MX706 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
JOB NO (R0144~R0145 %RB288~%RB290)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#30로 #32로 Conveyor move
#32 Pallet 도착
Pallet Exist #32
M045.1 %MX721 ON
Pallet Exist #30
M045.2 %MX722 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#30 영역에서 #32영역으로
JOB NO(R0142~R0143 %RB284~%RB286)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
※ V1.0 구현확인: ECS 판독주기 1초(문서 0.5초와 불일치) — PLC측 Data Move 원자성에 전적으로 의존
27
28
C/V #14
31
32
29
C/V #15
30

## Slide 15
반송 시나리오 (입고 : C/V # 15 피킹존 입고(동시에 출고 C/V 존재함))
EQP
ECS
●
●
●
M044.3 %MX707 ON
Unload Complete#2
M094.3 %MX1507 ON
Unload Complete Ack#2
M044.9 %MX713 OFF
Unload Request #2 Ack
M094.5 %MX1509 OFF
Unload Request #2
27
28
C/V #14
31
32
29
C/V #15
M044.6 %MX710 ON
W.O
#31 영역도 반복 진행
JOB NO (R0140~R0141 %RB280~%RB282)
Unload Request #2
Unload Request #2 Ack
M044.9 %MX713 ON
M094.5 %MX1509 ON
M094.3 %MX1507 OFF
Unload Complete Ack#2
M044.3 %MX707 OFF
Unload Complete#2
M044.6 %MX710 OFF
W.O
Pallet Exist #31
M045.0 %MX720 ON
Pallet Exist #32
M045.1 %MX721 ON
Pallet Exist #31
M045.0 %MX720 OFF
※ 입고 영역 #31 bit만 지움
30
※ V1.0 구현확인: Unload Request #2(B05D5)를 ECS가 발행하는 코드 없음 — Ack 핸들러는 시뮬레이터 전용 스텁(Conveyor.cs OnUnloadRequestAck02, 주석 '삭제해야할 소스'). 실기에서는 PLC 자율 진행으로 추정

## Slide 16
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
4
3
C/V #2
반송 시나리오 (입/출고 : 반송 장비 중간의 C/V # 2 )
RGV 도착 #3에 Unload 완료
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 ON
M018.2 %MX290 ON
Load Complete#1
M081.2 %MX1298 ON
Load Complete Ack#1
M081.2 %MX1298 OFF
Load Complete Ack#1
M018.2 %MX290 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0301 → %DW481(%DB962))
* 입고 0, 출고 1
* 0이 아닐 경우 변경
D0301 → %DW481(%DB962) “0”
JOB NO (R0010~R0011 %RB20~%RB22)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#4로 Conveyor move
#4 Pallet 도착
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 ON
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#3영역에서 #4영역으로
JOB NO(R0012~R0013 %RB24~%RB26)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
※ V1.0 구현확인: C/V#2도 방향 전환 가드 미구현 (C/V#11과 동일, ECSDispatcher.cs) / IN_READY_02·OPERATION_MODE는 판독만 하고 배차 조건에 미활용

## Slide 17
반송 시나리오 (입/출고 : 반송 장비 중간의 C/V # 2 )
EQP
ECS
●
●
●
4
3
C/V #2
S/C Call을 위해 W.O 보고
S/C이 도착하여 Load 완료
M018.3 %MX291 ON
Unload Complete#2
M081.3 %MX1299 ON
Unload Complete Ack#2
M081.3 %MX1299 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 OFF
M018.6 %MX294 OFF
W.O
M018.3 %MX291 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0012~R0013 %RB24~%RB26)
M018.6 %MX294 ON
W.O
* 출고의 경우는 입고의 반대 순서대로 진행되면 됨.
※ V1.0 구현확인: Ack OFF 처리 없음 — PLC 래더의 Ack 리셋 전제

## Slide 18
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C, RGV 반송 : RGV #1)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.0 %MX1616 ON
M101.0 %MX1616 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0530 → %DW848(%DB1696), To : D0533 → %DW851(%DB1702), Job No : D0536 → %DW854(%DB1708))
4
3
22
21
RUN = 2
Pallet Presence ON
M058.0 %MX928 ON
D0210 → %DW336(%DB672)
On RGV (R0310~ R0311 %RB620~%RB622)
Load Complete
M059.0 %MX944 ON
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.0 %MX944 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 OFF
●
●
●
RGV가 도착 위치에 Load 완료
%DW336 → %DB672 (336×2=672)

## Slide 19
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C, RGV 반송 : RGV #1)
4
3
22
21
●
●
●
Pallet Presence OFF
M058.0 %MX928 OFF
Unload Complete
M059.1 %MX945 ON
Unload Complete Ack
M101.2 %MX1618 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.1 %MX945 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.2 %MX1618 OFF
* S/C의 경우는 경로 및 Location 정보가 열/연/단 사용하는 것이 RGV와 다름
M059.4 %MX948 ON
Transfer Complete Ack
M101.5 ON
Transfer Complete
M059.4 %MX948 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M101.5 OFF
※ V1.0 구현확인: Transfer Complete Ack는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(RGV Ack 블록 B0650~B0654) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 S/C·RGV 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs)

## Slide 20
반송 시나리오 : 입출고대 → S/C #1 입고작업 (시작 → 끝)
경로 : 입출고대 #22 → #21 (C/V #11) → RGV #1 → C/V #2 #3 → #4 → S/C #1 → 랙(열/연/단)
① 입출고대 #22 → #21 (C/V #11 입고) … 슬라이드 21 · 22
② RGV #1 반송 #21 → C/V #2 #3 (To = 00/00/03) … 슬라이드 23 · 24
③ 통로 C/V #2 #3 → #4 (JOB R0010 → R0012) … 슬라이드 25 · 26
④ S/C #1 반송 C/V #2 #4 → 랙 (From = 00/00/04, To = 좌우/Bay/Level) … 슬라이드 27 · 28
작업번호(트래킹) 이동 : R0102 → R0100 (C/V #11) → R0310 (RGV #1) → R0010 → R0012 (C/V #2) → R0300 (S/C #1) → 랙
※ S/C #1 은 입고·출고 모두 C/V #2(#3/#4, 방향전환형)를 사용한다. PLC 조사본(260818)에는 SC_1 시나리오가 없어 V1.2 검증본을 그대로 연장했다.

## Slide 21
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ① : 입출고대 #22 → #21, C/V #11)
EQP
ECS
입고대에 Pallet 적재 됨. #22
22
21
C/V #11
Pallet Exist #22
M037.1 %MX593 ON
M036.4 %MX580 ON
Load Complete#2
M090.4 %MX1444 ON
Load Complete Ack#2
M090.4 %MX1444 OFF
Load Complete Ack#2
M036.4 %MX580 OFF
Load Complete#2
ECS는 WMS에서 반송정보를 받아 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
JOB NO (R0102~R0103 %RB204~%RB206)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#21로 Conveyor move
Direction Mode Check(D0310 → %DW490(%DB980))
* 입고 0, 출고 1
* 0이 아닐 경우 변경
D0310 → %DW490(%DB980) “0”
#21 Pallet 도착
Pallet Exist #21
M037.0 %MX592 ON
Pallet Exist #22
M037.1 %MX593 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#22 영역에서 #21영역으로
JOB NO(R0100~R0101 %RB200~%RB202)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
●
●
●
Direction 모드 변경은 관련 방향 Job이 없을 경우만 일어나야 함.
Direction 방향 반대일 경우 대기
* 앞에 C/V가 exist Off하고 뒤에 On 사이의 갭 ?
※ V1.0 구현확인: ① 방향 전환 시 반대방향 Job 유무 확인 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) ② ECS 판독주기 1초(문서 0.5초와 불일치)

## Slide 22
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ① : 입출고대 #22 → #21, C/V #11)
EQP
ECS
22
21
C/V #11
●
●
●
RGV Call을 위해 W.O 보고
RGV가 도착하여 Load 완료
M036.1 %MX577 ON
Unload Complete#1
M090.1 %MX1441 ON
Unload Complete Ack#1
M090.1 %MX1441 OFF
Unload Complete Ack#1
Pallet Exist #21
M037.0 %MX592 OFF
M036.6 %MX582 OFF
W.O
M036.1 %MX577 OFF
Unload Complete#1
JOB NO (R0100~R0101 %RB200~%RB202)
M036.6 %MX582 ON
W.O
최종 Unload 시점에 R 영역 Data 삭제는 누가 하는가?
 Tracking 영역 삭제는 PLC쪽에서 처리해주면 됨.
※ V1.0 구현확인: ECS는 Complete OFF 수신 시 Ack OFF 처리 없음 — Ack 리셋은 PLC 래더 담당 전제 (Conveyor.cs OnUnload/LoadComplete)

## Slide 23
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ② : RGV #1 반송 #21 → C/V #2 #3)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.0 %MX1616 ON
M101.0 %MX1616 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0370(%DW848)=00/00/21, To : D0373(%DW851)=00/00/03,
Job No : D0376(%DW854)=작업번호)
4
3
22
21
RUN = 2
Pallet Presence ON
M058.0 %MX928 ON
D0210 → %DW336(%DB672)
On RGV (R0310~ R0311 %RB620~%RB622)
Load Complete
M059.0 %MX944 ON
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.0 %MX944 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M101.1 %MX1617 OFF
●
●
●
RGV : #21 에서 Load 완료 → C/V #2 #3 으로 주행
%DW336 → %DB672 (336×2=672)
※ 구표기 D0530 → D0370 정정 (메모리맵 'Word 영역 : ECS' 의 RGV#1 명령블록 = D0370). To = 00/00/03 = C/V #2 의 #3 (RGV측 포트)

## Slide 24
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ② : RGV #1 반송 #21 → C/V #2 #3)
4
3
22
21
●
●
●
Pallet Presence OFF
M058.0 %MX928 OFF
Unload Complete
M059.1 %MX945 ON
Unload Complete Ack
M101.2 %MX1618 ON
Transfer Complete Location
(D0213 → %DW339(%DB678))
M059.1 %MX945 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0210 → %DW336(%DB672)
M101.2 %MX1618 OFF
* S/C의 경우는 경로 및 Location 정보가 열/연/단 사용하는 것이 RGV와 다름
M059.4 %MX948 ON
Transfer Complete Ack
M101.5 ON
Transfer Complete
M059.4 %MX948 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M101.5 OFF
※ V1.0 구현확인: Transfer Complete Ack 는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(RGV Ack 블록 B0650~B0654) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 RGV 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs)
→ 다음 : RGV 가 C/V #2 의 #3 에 Unload 완료 → ③ 통로 C/V 시나리오로 이어짐

## Slide 25
EQP
ECS
●
●
●
●
●
●
4
3
C/V #2
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ③ : 통로 C/V #2 #3 → #4 → S/C 픽업)
RGV 도착 #3에 Unload 완료
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 ON
M018.2 %MX290 ON
Load Complete#1
M081.2 %MX1298 ON
Load Complete Ack#1
M081.2 %MX1298 OFF
Load Complete Ack#1
M018.2 %MX290 OFF
Load Complete#1
ECS는 입고대 방향 확인 후,
Tracking Area에 JOB Write
Direction Mode Check(D0301 → %DW481(%DB962))
* 입고 0, 출고 1
* 0이 아닐 경우 변경
D0301 → %DW481(%DB962) “0”
JOB NO (R0010~R0011 %RB20~%RB22)
* Tracking Area 번지 지정 참조
PLC는 Pallet 감지 되고 JOB NO가 있으므로
#4로 Conveyor move
#4 Pallet 도착
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 ON
Pallet Exist #3
M019.0 %MX304 OFF
PLC에서 Pallet ID Shift
#3영역에서 #4영역으로
JOB NO(R0012~R0013 %RB24~%RB26)
※ Exist Bit 변경 이후
ECS에서 0.5초 이내에
읽어 가므로 PLC는
Data Move에 무결성
을 보장 해야 함.
※ V1.0 구현확인: 방향 전환 가드 미구현(ECSDispatcher.cs — 현재모드만 비교 후 즉시 전환) / IN_READY_02·OPERATION_MODE 는 판독만 하고 배차 조건에 미활용
※ V1.3 : C/V #2 는 S/C #1 의 입고·출고 겸용 통로(방향전환형). 입고 방향값 = 0

## Slide 26
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ③ : 통로 C/V #2 #3 → #4 → S/C 픽업)
EQP
ECS
●
●
●
4
3
C/V #2
S/C Call을 위해 W.O 보고
S/C이 도착하여 Load 완료
M018.3 %MX291 ON
Unload Complete#2
M081.3 %MX1299 ON
Unload Complete Ack#2
M081.3 %MX1299 OFF
Unload Complete Ack#2
Pallet Exist #4
M019.1 %MX305 OFF
M018.6 %MX294 OFF
W.O
M018.3 %MX291 OFF
Unload Complete#2
JOB NO (R0012~R0013 %RB24~%RB26)
M018.6 %MX294 ON
W.O
* 출고의 경우는 입고의 반대 순서대로 진행되면 됨.
※ V1.0 구현확인: Ack OFF 처리 없음 — PLC 래더의 Ack 리셋 전제
※ V1.3 : M018.3(%MX291) 'Unload Complete#2' 는 정상 표기 — 신호명이 C/V 기준이므로 S/C 가 화물을 실어가면 C/V 는 '하역완료(Unload)' 를 보고한다. 운영DB 태그도 CONVEYOR:2.UNLOAD_COMPLETE_02 로 일치
→ 다음 : S/C #1 이 #4 에서 Load 완료(④ S/C 반송의 Load Complete 와 동일 시점)

## Slide 27
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ④ : S/C #1 반송 C/V #2 #4 → 랙)
Transfer Command Req’
IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.0 %MX1536 ON
M096.0 %MX1536 OFF
Transfer Command Req’
Transfer Command Data
(From : D0320(%DW768)=00/00/04, To : D0323(%DW771)=좌우/Bay/Level,
Job No : D0326(%DW774)=작업번호)
4
3
랙
셀
RUN = 2
Pallet Presence ON
M048.0 %MX768 ON
D0160 → %DW256(%DB512)
On S/C (R0300~R0301 %RB600~%RB602)
Load Complete
M049.0 %MX784 ON
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.0 %MX784 OFF
Load Complete
Load Complete Ack
M096.1 %MX1537 OFF
●
●
●
S/C #1 : C/V #2 의 #4 에서 Load 완료 → 랙 셀로 주행
%DW256 → %DB512 (256×2=512)
※ S/C #1 명령블록 = D0320~ (메모리맵 'Word 영역 : ECS'). From = 00/00/04 = C/V #2 의 #4 (S/C측 픽업포트), To = 좌우(01|02)/Bay(2자리)/Level(2자리) 랙 셀
S/C #1
Hi-Rack

## Slide 28
EQP
ECS
반송 시나리오 (S/C #1 입고작업 ④ : S/C #1 반송 C/V #2 #4 → 랙)
4
3
랙
셀
●
●
●
Pallet Presence OFF
M048.0 %MX768 OFF
Unload Complete
M049.1 %MX785 ON
Unload Complete Ack
M096.2 %MX1538 ON
Transfer Complete Location
(D0163 → %DW259(%DB518))
M049.1 %MX785 OFF
Unload Complete
Unload Complete Ack
IDLE = 2 IDLE = 1
D0160 → %DW256(%DB512)
M096.2 %MX1538 OFF
* S/C 는 From = 00/00/포트(픽업 포트), To = 좌우(01|02)/Bay/Level 의 셀 좌표(열/연/단)를 사용 — RGV(포트↔포트)와 다르다
M049.4 %MX788 ON
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 ON
Transfer Complete
M049.4 %MX788 OFF
Transfer Complete
Transfer Complete Ack
M096.5 %MX1541 OFF
※ V1.3 : Transfer Complete Ack(M096.5)는 DB(TB_OBSERVABLE)에 대응 관측값 없음(S/C #1 Ack 블록 B0600~B0604) — PLC 래더 확인 필요. 그 외 S/C 반송 핸드셰이크는 구현 완료(Vehicle.cs / WCS VehThread)
→ 랙 적치 완료(Unload Complete → IDLE) = 입고작업 종료. 반자동 작업이면 HOST 보고 없이 JOB 삭제, 자동 작업이면 HOST 완료(F) 보고
S/C #1
Hi-Rack

## Slide 29
Master PLC Memory Map (Bit 영역: C/V)
Block Name | C/V #1 |  | C/V ##2 C/V #2 |  | C/V # 3 |  | C/V # 4 |  | C/V # 5 |  | C/V # 6 |  | C/V # 7 |  | C/V # 8 | 
 | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist
Address | M016.0 %MX256 | M017.0 %MX272 | M018.0 %MX288 | M019.0 %MX304 | M020.0 %MX320 | M021.0 %MX336 | M022.0 %MX352 | M023.0 %MX368 | M024.0 %MX384 | M025.0 %MX400 | M026.0 %MX416 | M027.0 %MX432 | M028.0 %MX448 | M029.0 %MX464 | M030.0 %MX480 | M031.0 %MX496
+0 |  | #1 |  | #3 |  | #5 |  | #7 |  | #9 |  | #11 |  | #13 |  | #15
+1 | Unload Complete #1 | #2 | Unload Complete #1 | #4 | Unload Complete #1 | #6 | Unload Complete #1 | #8 | Unload Complete #1 | #10 | Unload Complete #1 | #12 | Unload Complete #1 | #14 | Unload Complete #1 | #16
+2 | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 | 
+3 | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 | 
+4 | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 | 
+5 | WI |  | WI |  | WI |  | WI |  | WI |  | WI |  | WI |  | WI | 
+6 | WO |  | WO |  | WO |  | WO |  | WO |  | WO |  | WO |  | WO | 
+7 | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 | 
+8 | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode | 
+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※ 본 문서의 B/W/R 주소는 ezMCS 논리 표기임 — 실제 XGT 통신은 B→%M(비트), W→%D(워드), R→%R(트래킹) 디바이스로 전송됨 (비트=%MX, 워드=%DB, 트래킹=%RB, R 트래킹=10진 워드주소, ×2=바이트주소). 부록 매핑표 참조

## Slide 30
Master PLC Memory Map (Bit 영역: C/V)
Block Name | C/V #9 |  | C/V#10 |  | C/V # 11 |  | C/V # 12 |  | C/V # 13 |  | C/V # 14 |  | C/V # 15 |  |  | 
 | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist |  | 
Address | M032.0 %MX512 | M033.0 %MX528 | M034.0 %MX544 | M035.0 %MX560 | M036.0 %MX576 | M037.0 %MX592 | M038.0 %MX608 | M039.0 %MX624 | M040.0 %MX640 | M041.0 %MX656 | M042.0 %MX672 | M043.0 %MX688 | M044.0 %MX704 | M045.0 %MX720 | M046.0 | M047.0
+0 |  | #17 |  | #19 |  | #21 |  | #23 |  | #25 |  | #27 |  | #31 |  | 
+1 | Unload Complete #1 | #18 | Unload Complete #1 | #20 | Unload Complete #1 | #22 | Unload Complete #1 | #24 | Unload Complete #1 | #26 | Unload Complete #1 | #28 | Unload Complete #1 | #32 |  | 
+2 | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 |  | Load Complete #1 | #29 | Load Complete #1 | #30 |  | 
+3 | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  | Unload Complete #2 |  |  | 
+4 | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  | Load Complete #2 |  |  | 
+5 | WI |  | WI |  | WI |  | WI |  | WI |  | WI |  | WI |  |  | 
+6 | WO |  | WO |  | WO |  | WO |  | WO |  | WO |  | WO |  |  | 
+7 | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 |  | InReady #2 |  |  | 
+8 | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode |  | Op Mode |  |  | 
+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unload Request #2 Ack |  |  |  |  | 
+A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 31
Master PLC Memory Map (Bit 영역: S/C, RGV )
Block Name | S/C #1 |  | S/C #2 |  | S/C #3 |  | S/C #4 |  | S/C #5 |  | RGV # 1 |  |  |  |  | 
 | Status | Event | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist | Event | Pallet Exist |  |  |  | 
Address | M048.0 %MX768 | M049.0 %MX784 | M050.0 %MX800 | M051.0 %MX816 | M052.0 %MX832 | M053.0 %MX848 | M054.0 %MX864 | M055.0 %MX880 | M056.0 %MX896 | M057.0 %MX912 | M058.0 %MX928 | M059.0 %MX944 | M060.0 | M061.0 | M062.0 | M063.0
+0 | Pallet Presence | Load Complete | Pallet Presence | Load Complete | Pallet Presence | Load Complete | Pallet Presence | Load Complete | Pallet Presence | Load Complete | Pallet Presence | Load Complete |  |  |  | 
+1 |  | Unload Complete |  | Unload Complete |  | Unload Complete |  | Unload Complete |  | Unload Complete |  | Unload Complete |  |  |  | 
+2 |  | Alarm Set Report |  | Alarm Set Report |  | Alarm Set Report |  | Alarm Set Report |  | Alarm Set Report |  | Alarm Set Report |  |  |  | 
+3 |  | Alarm Reset Report |  | Alarm Reset Report |  | Alarm Reset Report |  | Alarm Reset Report |  | Alarm Reset Report |  | Alarm Reset Report |  |  |  | 
+4 |  | Transfer Complete |  | Transfer Complete |  | Transfer Complete |  | Transfer Complete |  | Transfer Complete |  | Transfer Complete |  |  |  | 
+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32
Master PLC Memory Map (Bit 영역 : Ack & Command)
Block Name | Conveyor #1 | Conveyor #2 | Conveyor #3 | Conveyor #4 | Conveyor #5 | Conveyor #6 | Conveyor #7 | Conveyor #8 | Conveyor #9 | Conveyor #10 | Conveyor #11 | Conveyor #12 | Conveyor #13 | Conveyor #14 | Conveyor #15 | 
Address | M080.0 %MX1280 | M081.0 %MX1296 | M082.0 %MX1312 | M083.0 %MX1328 | M084.0 %MX1344 | M085.0 %MX1360 | M086.0 %MX1376 | M087.0 %MX1392 | M088.0 %MX1408 | M089.0 %MX1424 | M090.0 %MX1440 | M091.0 %MX1456 | M092.0 %MX1472 | M093.0 %MX1488 | M094.0 %MX1504 | 
+0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | Unload Complete Ack #1 | 
+2 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | Load Complete Ack #1 | 
+3 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | Unload Complete Ack #2 | 
+4 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | Load Complete Ack #2 | 
+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unload Request #2 |  | 
+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 33
Master PLC Memory Map (Bit 영역 : Ack & Command)
Block Name | S/C #1 | S/C #2 | S/C #3 | S/C #4 | S/C #5 | RGV #1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Address | M096.0 %MX1536 | M097.0 %MX1552 | M098.0 %MX1568 | M099.0 %MX1584 | M100.0 %MX1600 | M101.0 %MX1616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+0 | Transfer (From/To) | Transfer (From/To) | Transfer (From/To) | Transfer (From/To) | Transfer (From/To) | Transfer (From/To) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+1 | Load Complete Ack | Load Complete Ack | Load Complete Ack | Load Complete Ack | Load Complete Ack | Load Complete Ack |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+2 | Unload Complete Ack | Unload Complete Ack | Unload Complete Ack | Unload Complete Ack | Unload Complete Ack | Unload Complete Ack |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+3 | Alarm Set Report Ack | Alarm Set Report Ack | Alarm Set Report Ack | Alarm Set Report Ack | Alarm Set Report Ack | Alarm Set Report Ack |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+4 | Alarm Reset Report Ack | Alarm Reset Report Ack | Alarm Reset Report Ack | Alarm Reset Report Ack | Alarm Reset Report Ack | Alarm Reset Report Ack |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+5 | Transfer Complete Ack | Transfer Complete Ack | Transfer Complete Ack | Transfer Complete Ack | Transfer Complete Ack | Transfer Complete Ack |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 34
Master PLC Memory Map (Word 영역 : PLC)
Block Name | S/C #1 | S/C #2 | S/C #3 | S/C #4 | S/C #5 | RGV #1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Direction Value | 
Address | D0160 → %DW256(%DB512) | D0170 → %DW272(%DB544) | D0180 → %DW288(%DB576) | D0190 → %DW304(%DB608) | D0200 → %DW320(%DB640) | D0210 → %DW336(%DB672) | D0220 | D0230 | D0240 | D0250 | D0260 | D0270 | D0280 | D0290 | D0300 | D0300 → %DW480(%DB960)
+0 | Run Idle Down | Run Idle Down | Run Idle Down | Run Idle Down | Run Idle Down | Run Idle Down |  |  |  |  |  |  |  |  | 다음장 참조 | 
+1 | Set Alarm Code | Set Alarm Code | Set Alarm Code | Set Alarm Code | Set Alarm Code | Set Alarm Code |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+2 | Reset Alarm Code | Reset Alarm Code | Reset Alarm Code | Reset Alarm Code | Reset Alarm Code | Reset Alarm Code |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+3 | Transfer Complete Location (1,2) | Transfer Complete Location (1,2) | Transfer Complete Location (1,2) | Transfer Complete Location (1,2) | Transfer Complete Location (1,2) | Transfer Complete Location (1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+4 | Transfer Complete Location (3,4) | Transfer Complete Location (3,4) | Transfer Complete Location (3,4) | Transfer Complete Location (3,4) | Transfer Complete Location (3,4) | Transfer Complete Location (3,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+5 | Transfer Complete Location (5,6) | Transfer Complete Location (5,6) | Transfer Complete Location (5,6) | Transfer Complete Location (5,6) | Transfer Complete Location (5,6) | Transfer Complete Location (5,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+6 | Location (1,2) | Location (1,2) | Location (1,2) | Location (1,2) | Location (1,2) | Location (1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+7 | Location (3,4) | Location (3,4) | Location (3,4) | Location (3,4) | Location (3,4) | Location (3,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+8 | Location (5,6) | Location (5,6) | Location (5,6) | Location (5,6) | Location (5,6) | Location (5,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+9 | Op Mode | Op Mode | Op Mode | Op Mode | Op Mode | Op Mode |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※ XGT는 D데이터레지스터 사용(W 디바이스 없음): 워드 %DW ×2 = 바이트 %DB (예: %DW336 → %DB672). 부록 매핑표 참조

## Slide 35
Master PLC Memory Map (Word 영역 : PLC)
Block Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Address | D0300 → %DW480(%DB960) | D0301 → %DW481(%DB962) | D0302 → %DW482(%DB964) | D0303 → %DW483(%DB966) | D0304 → %DW484(%DB968) | D0305 → %DW485(%DB970) | D0306 → %DW486(%DB972) | D0307 → %DW487(%DB974) | D0308 → %DW488(%DB976) | D0309 → %DW489(%DB978) | D0310 → %DW490(%DB980) | D0311 → %DW491(%DB982) | D0312 → %DW492(%DB984) | D0313 → %DW493(%DB986) | D0314 → %DW494(%DB988) | D0315 → %DW495(%DB990)
+0 | C/V #1 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+1 | C/V #2 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+2 | C/V #3 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+3 | C/V #4 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+4 | C/V #5 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+5 | C/V #6 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+6 | C/V #7 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+7 | C/V #8 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+8 | C/V #9 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+9 | C/V #10 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+A | C/V #11 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+B | C/V #12 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+C | C/V #13 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+D | C/V #14 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+E | C/V #15 (0:입고, 1:출고) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PLC Word Area Word 영역을 Bit로 사용 ( Conveyor )

## Slide 36
Master PLC Memory Map (Word 영역 : ECS)
Block Name | S/C #1 | S/C #2 | S/C #3 | S/C #4 | S/C #5 | RGV #1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Address | D0320 → %DW768(%DB1536) | D0330 → %DW784(%DB1568) | D0340 → %DW800(%DB1600) | D0350 → %DW816(%DB1632) | D0360 → %DW832(%DB1664) | D0370 → %DW848(%DB1696) | D0380 | D0390 | D0400 | D0410 | D0420 | D0430 | D0440 | D0450 | D0460 | D0470
+0 | From (1,2) | From (1,2) | From (1,2) | From (1,2) | From (1,2) | From (1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+1 | From (3,4) | From (3,4) | From (3,4) | From (3,4) | From (3,4) | From (3,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+2 | From (5,6) | From (5,6) | From (5,6) | From (5,6) | From (5,6) | From (5,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+3 | To (1,2) | To (1,2) | To (1,2) | To (1,2) | To (1,2) | To (1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+4 | To (3,4) | To (3,4) | To (3,4) | To (3,4) | To (3,4) | To (3,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+5 | T0 To (5,6) | T0 To (5,6) | T0 To (5,6) | T0 To (5,6) | T0 To (5,6) | T0 To (5,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+6 | Job no (1,2) | Job no (1,2) | Job no (1,2) | Job no (1,2) | Job no (1,2) | Job no (1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+7 | Job no (3,4) | Job no (3,4) | Job no (3,4) | Job no (3,4) | Job no (3,4) | Job no (3,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 37
Master PLC Memory Map (Tracking Area)
No | ADDR | Conveyor | Position | TYPE | REMARK
1 | R0000%RB0 | C/V #1 | #1 위치 | Word | 21
2 | R0001%RB2 | C/V #1 | #1 위치 | Word | 43
 | R0040%RB80 | C/V #5 | #9위치 | Word | 
 | R0041%RB82 | C/V #5 | #9위치 | Word | 
※ - Conveyor 의 Tracking Start Address는 RGV Line에 가까운 쪽을 Start Address로 한다.
- Conveyor Start Address = (Conveyor 번호 -1)*10 word
- JOB NO는 총 4자리 (2word) 예 JOB NO =1234 는 메모리상에 2143로 Write
1) Conveyor
No | ADDR | Conveyor | Position | TYPE | REMARK
1 | R0300%RB600 | Stocker #1 | S/C #1 | Word | 21
2 | R0301%RB602 | Stocker #1 | S/C #1 | Word | 43
3 | R0302%RB604 | Stocker #2 | S/C #2 | Word | 
4 | R0303%RB606 | Stocker #2 | S/C #2 | Word | 
5 | R0304%RB608 | Stocker #3 | S/C #3 | Word | 
6 | R0305%RB610 | Stocker #3 | S/C #3 | Word | 
7 | R0306%RB612 | Stocker #4 | S/C #4 | Word | 
8 | R0307%RB614 | Stocker #4 | S/C #4 | Word | 
9 | R0308%RB616 | Stocker #5 | S/C #5 | Word | 
10 | R0309%RB618 | Stocker #5 | S/C #5 | Word | 
11 | R0310%RB620 | RGV #1 | RGV #1 | Word | 
12 | R0311%RB622 | RGV #1 | RGV #1 | Word | 
2) Stocker Crane, RGV 위의 Tracking Area
※ V1.1 소스 대조: R 주소는 실기에서 XGT R 디바이스로 전송됨 (FenetDriver.cs mdSend/mdReceive: R→'%R', 논리=10진 워드주소 ×2 = %RB 바이트주소). 논리 주소 배치는 DB(TB_OBSERVABLE)와 일치 확인 — 단, C/V#1(R0000~)은 DB 미등록(실기 미사용), 실제 시작은 C/V#2(R0010)임
R0300 → word300 → %RB600 (10진 300×2=600)
R0041 → word41 → %RB82 (10진 41×2=82)

## Slide 38
부록: 논리 주소(B/W/R) ↔ 실제 XGT 전송 매핑 규칙
■ XGT에는 B 디바이스가 없음 — 본 문서와 DB(TB_OBSERVABLE)의 B/W/R은 ezMCS 드라이버(enumDeviceType)의 논리적 메모리 블록 분류이며,
실제 FEnet 프레임의 변수명은 전부 XGT M 디바이스(%MX/%DB)로 생성됨. (FenetDriver.cs 538행 %MX, 783~789행 %DB)
■ 이 분류는 미쓰비시 MelsecNet 드라이버를 XGT용으로 개조하면서 물려받은 명명 관습임 (에러 로그에 'Melsec Driver Read Error' 잔존 — FenetDriver.cs 203행)
■ 주소 변환 핵심: 워드주소 × 2 = %DB 바이트주소 (FenetDriver.cs 776행: strMemAddress = (deviceAddress * 2).ToString())
문서/DB 표기
드라이버 논리 의미
실제 XGT 전송 변수
변환 예
B0312 (비트)
비트 영역 블록, 16진 비트주소
%MX (M 디바이스 비트 접근)
B0312 → %MX 비트주소 0x0312 기준 접근
%DW336 (워드)
워드 영역 블록, 16진 워드주소
%DB (바이트 접근, 주소×2)
%DW336 → %DB672 (336×2=672)
%DW490 (방향)
C/V#11 Direction Mode 워드
%DB (주소×2)
%DW490 → %DB980 (490×2=980)
R0130 (트래킹)
트래킹 워드 블록, 10진 주소
M 영역 워드 접근 (W 계열과 동일 분기)
R0130 → 워드주소 130 기준, JOB NO 2워드
※ PLC 래더와 대조할 때는 M 영역 기준으로 확인할 것 — 문서의 비트 주소는 M 비트, 트래킹은 R 영역, 워드 주소는 D 영역 DW(문서 주소 ×2 = 바이트 오프셋)에 대응